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Введение
Основанием для разработки схем теплоснабжения Филипповского муниципального образования являются:

Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования
Проект генерального плана поселения.
Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
Общее количество объектов теплопотребления, подключенных к котельной, составляет 1 потребитель по состоянию на 2023 год. Площадь строительных фондов, подключенных к котельным Филипповского муниципального образования по данным на 2023 год составляет 590 м2.

Приросты площадей строительных фондов Филипповского муниципального образования подключаемых к котельной  в 2023-2030 гг. не ожидается.  
Перечень объектов теплопотребления и прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, планируемых к подключению к котельной приведены в табл.1.1.
Объекты теплопотребления и приросты площадей строительных фондов 

Таблица 1.1

	Наименование объекта теплопотребления
	Площадь объектов теплопотребления, м2

	
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г


	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31
	Здание школы
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590

	Перспективные объекты теплопотребления
	

	Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	

	Многоквартирные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	

	Многоквартирные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Площадь строительных фондов ИТОГО
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590

	Прирост площади строительных фондов ИТОГО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии приведены в табл. 1.2. Расчетная температура наружного воздуха для        с. Филипповск  - 42ºС.
Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 683,867 МВт                    (588,02 Гкал/год). Тепловая энергия на вентиляцию, горячее водоснабжение и кондиционирование не отпускается.
Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены постановлением Правительства РФ № 306 от 23 мая 2006г. и составляют не менее 0,037 Гкал/м2.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -42°С) составляют 683,867 МВт                    (588,02 Гкал/год).

Тепловые нагрузки тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной 
Таблица 1.2

	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч

	
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	с. Филипповск, ул. Терешковой, 31
	Здание школы
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Перспективные объекты теплопотребления
	 

	 Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	 

	Многоквартирные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	 

	Многоквартирные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем теплопотребления ИТОГО
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Прирост объема теплопотребления ИТОГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Раздел  2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Схема теплоснабжения Филипповского муниципального образования  отражена в Приложении  1. 
2.1.1. Характеристика котельной
Источником теплоснабжения потребителей тепла Филипповского муниципального образования является водогрейная котельная № 19 (с. Филипповск), работающая на Глинкинском каменном угле. На водогрейной котельной установлено 2 котла с ручной подачей топлива. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Перед котлами установлен один воздушный вентилятор. Для создания рязряжения за котлами установлен дымосос. Последняя реконструкция водогрейной котельной № 19 проведена в 2023 году. Приборы учета тепловой энергии, отпущенной потребителям, не установлены. Схема котельной представлена в Приложении 3. 

Котлы работают на каменных углях Глинкинского разреза.

Основные характеристики котельной представлена в табл. 2.1.
а)  Состояние котлов удовлетворительное. Рабочий КПД котлов, согласно экспертным оценкам с учетом их фактического состояния и срока эксплуатации оценивается ниже проектного на 18,0%:, так как котлы находятся в неудовлетворительном состоянии. 
б) существующих ограничений по установленной мощности котельной на теплоснабжение нет. 
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в табл. 2.5
Основные характеристики котельной             Таблица 2.1 

	Показатель
	Номер котла
	Всего по

котельной

	
	1
	2
	3
	4
	

	Котельная № 19

	Марка котлоагрегата
	КВр-0175 К
	КВр-0175 К
	
	
	2

	Регистрационный номер котла
	10
	9
	
	
	

	Установленная мощность

 Гкал/ч  (проектная)
	0,15
	0,15
	
	
	0,3

	Располагающая  мощность Гкал/ч
	
	
	
	
	0,1025

	Паспортный  к.п.д.  %
	82
	82
	
	
	

	Паспортный удельный расход топлива на выработку    кг.у.т./Гкал.
	217
	217
	
	
	

	Фактический  к.п.д.  %
	68
	68
	
	
	

	Год ввода в эксплуатацию  год.
	2010
	2010
	
	
	2010

	Срок службы   лет.
	8
	8
	
	
	

	Проведение наладочных работ  год.
	
	
	
	
	

	Вид проектного топлива
	уг. каменный
	уг. каменный
	
	
	уг. каменный

	Низшая теплота сгорания проектного топлива    ккал/кг.
	5376
	5376
	
	
	5376

	Используемое топливо

(указывается вид топлива)
	уг.каменный

Глинки
	уг.каменный

Глинки
	
	
	уг.каменный

Глинки


Состав оборудования котельной представлен в табл.2.2.
Состав оборудования котельной
Таблица 2.2
а.   Котлы

	Номер    котла
	Марка

котла
	Завод

изготовитель,

заводской

номер
	Год    ввода   в

эксплуатацию
	Теплопроизво-

дительность   Гкал/ч
	Давление   воды

Кгс/см.2
	Температура

воды 0С
	Поверхность

нагрева  м2
	Вес   металлической   части котла   кг

	
	
	
	
	
	
	На     входе
	На   выходе
	
	

	1
	КВР-0,175 К Теплотрон
	10


	2010
	0,15
	4
	70
	95
	
	620

	2


	КВР-0,175 К Теплотрон
	9


	2010
	0,15
	4
	70
	95
	
	620


б.  Насосы

	Наименование

оборудования
	Марка насоса

(эл.двигателя)
	кол-во

шт
	Частота

Вращения

об/мин
	Производи-тельность

м.куб/час
	Полное

давление

кгс/см.2
	Потребляемая

мощность

кВт
	кпд

%
	Напр.

В

	Насос сетевой
	К 20/30
	1,0
	3000
	20
	3
	5,5
	92
	380

	Насос сетевой
	К 20/30
	1,0
	3000
	20
	3
	5,5
	92
	380


в.  Основная   арматура

	Теплоноситель
	Тип

арматуры
	Год

установки
	кол-во

штук
	Давление

(Ру) кг/см2
	Температура

0С
	Диаметр

(Ду) мм

	Вода
	Задвижка чугунная 
	2010
	2
	10
	115
	100

	
	Задвижка чугунная
	2010
	4
	10
	115
	80

	
	Задвижка чугунная
	2010
	6
	10
	115
	50


г.  Приборы  учета  и  контроля

	№

п/п
	Назначение   прибора

учета,    контроля
	Наименование

прибора
	Место 

установки
	Вид учета
	Дата посл.

поверки

	1


	Учет расхода воды
	-
	-
	-
	-

	2
	Контроль давления
	Манометр 

шт-4
	котлы
	Технический
	2011

	3
	Контроль температуры
	Термометр

шт-4
	котлы
	Технический
	2011

	4


	Контроль температуры
	Термометр

шт-1
	выход из котельной
	Технический
	2011


Работа насосного оборудования котельной автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны.
2.2. Состояние тепловых сетей. Потери.
Тепловые сети Филипповского муниципального образования проложены в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов трассы  и П-образными компенсаторами. 

Способ прокладки тепловых сетей подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Характеристики существующей трассы представлена в табл. 2.3

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2023 г.)
Таблица 2.3.

Теплосеть котельной № 19
	Номер камеры
	Номер участка
	Диаметр трубопрово-да, мм
	Длина трубопровода, м
	Тип прокладки трубопровода
	Изоляция трубопровода
	Примечания

	ТК-1
	1
	100
	51
	Канал не проходной
	Скорлупы минераловатные
	


Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлена в Приложении 1.)
Энергетические балансы тепловых сетей представлены в табл. 2.4

Энергетические балансы тепловых сетей
Таблица 2.4.

Котельная № 19
	Балансы теплоносителя котельной
	Значение

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год
	588,02

	Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год
	588,02

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	-


В табл. 2.5. представлен перспективный баланс мощности источника и тепловой нагрузки потребителей с учетом перспективного прироста нагрузок. 

Перспективный баланс мощности теплоисточников и тепловой нагрузки потребителей
Таблица 2.5.
	Перспектива. год
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975


Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя
Система водоподготовки котельной
Система водоподготовки представлена механической очисткой сырой воды (табл. 3.1) Подпитка тепловой сети и котлов осуществляется из бака-аккумулятора. 
Характеристики оборудования механической очистки сырой воды
Таблица 3.1

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Тип
	Характеристики

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Грязевик вертикальный
	1
	ГВ (ТС-567) Ду 200 Ру 16
	Диаметр условного прохода: Ду 200 мм,

Диаметр корпуса: Дн 530 мм,

Производительность: 158 т/ч,

Масса: 213,9 кг.


В тепловых сетях котельной Филипповского муниципального образования расход теплоносителя обусловлен технологическими расходами, а также нормативными и аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака аккумулятора холодной воды. Текущий и перспективные балансы теплоносителя представлены в таблице 3.2.
Перспективные балансы теплоносителя
Таблица 3.2
	Перспектива. год
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Аварийные утечки,  т /ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Технологические расходы,   т /ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

Возможным сценарием развития теплоснабжения муниципального образования является перевооружение существующих котельных. Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения не предусмотрены. 
Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: теплоснабжение потребителей от действующих источников тепловой энергии, плановый ремонт и замена установленного оборудования. 
Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельной. 

Рекомендуется сооружение крытого топливного склада. 

До 2030 года необходимо произвести техническое перевооружение теплоисточников в части замены изношенного и устаревшего оборудования на более современное.
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
До 2030 года не предусмотрена реконструкция тепловых сетей с целью подключения новых потребителей. 
Перспективные данные приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 
Раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием систем горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективный топливный баланс составлен на основании планируемого увеличения тепловой нагрузки и с учетом  снижение тепловых потерь 

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 8.1
Перспективные показатели расхода топлива котельной.
Таблица 8.1.

	Показатель
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре)
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна)
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11


Котельные работают только на каменном угле Глинкинского карьера. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Резерв не предусмотрен. Оперативный запас топлива хранится на открытой площадке.

Согласно нормативным требованиям в соответствии с Приказом Минэнерго № 377 от  10.08.2012 года в дальнейшем необходимо поддержание неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (табл.8.2.)

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)
Таблица 8.2

	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива  (ОНЗТ),  тыс. т.
	Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.)
	Эксплуатационого запаса топлива (ННЗТ) тыс. т.)

	1
	2
	3
	4

	Глинкинский каменный уголь
	0,056
	0,012
	0,003


Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения потерь в сетях отражен в тал. 8.3. и 8.4. 
Перспективный топливный баланс.  Приходная часть
Таблица 8.3

	Приход
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Статья прихода т/год
	

	Остаток от предыдущего года, т/год
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Приобретено,  т/год,
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Всего, т/год
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342


Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 
В настоящее время на территории Филипповского муниципального образования, функционирует две теплоснабжающих организаций - ООО «Тепловик». Компании помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляют коммунальные услуги  теплоснабжения физическим и юридическим лицам. 

Абонентам ООО «Тепловик» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии, разработке проектов для подключения к сетям, согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
На территории муниципального образования распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
Раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием бесхозяйственных тепловых сетей на территории муниципального образования.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусмотрено.

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии настоящей Схемой, не предусмотрено.

Сети газоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения не предусмотрена.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

ж) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

з) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

и) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения); 

к) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения). Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1. Индикаторы, относящиеся к источникам комбинированной выработки исключены в связи с отсутствием таких источников на территории муниципального образования.

Таблица 14.1

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес теплоисточника
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час)
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%)
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации  тепловых сетей (лет)
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в

утвержденной схеме теплоснабжения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная 19
	с. Филипповск, ул. Терешковой, 24а
	-
	-
	217
	-
	34
	50
	0
	10
	-
	-


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей производятся при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения. На момент данной актуализации схемы строительство, реконструкция, техническое перевооружении и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей не запланировано.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Отчет о текущем состоянии и перспективном развитии системы теплоснабжения Филипповского муниципального образования создан на основании приведенных ниже обосновывающих материалов. Материалы можно разбить на три группы по источнику 
1.Материалы, предоставленные администрацией Филипповского муниципального образования.

2. Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения Филипповского муниципального образования специалистами ООО «Инновационный Центр» «Энергоэффективность»

3. Результаты тепловых и гидравлических расчетов ООО «Инновационный Центр» «Энергоэффективность»

Перечень обосновывающих материалов 1.04.2023г.
I.Материалы, предоставленные администрацией Филипповского муниципального образования
1. Проект генерального плана поселения;

2. Характеристики объектов теплоснабжения;

3. Юридические основания к действиям теплоснабжающей организации

4.  Зона действия теплоснабжающей организации (принципиальная схема теплоснабжения села); 

5. Перечень оборудования котельной;

6. Расход сетевой воды на ГВС, т/ч;

7. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения – не выдавались;

10. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

11. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию – бесхозные ТС отсутствуют;

12. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

13. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ;

14. Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельной на 2023-2030гг, наименования зданий, площадь, объём – нет. 
II.  Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения Филипповского муниципального образования  специалистами ООО «Инновационный Центр» «Энергоэффективность»
1. Расчетная схема теплоснабжения села [приложение 1] 

2. Фактическая схема теплоснабжения села;

3. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

4. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления .

III.  Результаты тепловых и гидравлических расчетов ООО «Инновационный Центр» «Энергоэффективность» 
1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС на 2023-2030 гг;

3. Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей;

4. Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя;

5. Технологические расходы, т /ч;

6. Общий расход сетевой воды с  учетом технического резерва,  т /ч;

7. Нормативные потери теплоносителя при передаче до потребителя, т.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1.Общая характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Филипповского муниципального образования  состоит из системы теплоснабжения строительных фондов объектов социально-бытовой сферы, подключенных к водогрейным котельной №№ 19
Зона деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающей и теплосетевой организации представлена на схеме тепловых сетей Приложения 1.
1.1.2.Теплоснабжающая организация

Теплоснабжающей организацией Филипповского муниципального образования является общество с ограниченной ответственностью «Тепловик».
Адрес нахождения организаций: 

Юридический адрес: 665391, Иркутская область, Зиминский   район,   с. Ухтуй,   ул. Совхозная,  15  
Почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г Зима, ул. Меренова,8.  

1.1.3. Зона действия теплоснабжающей организации

Зона действия теплоснабжающей организации представлены в табл. 1.1, 1.2.
Зона действия теплоснабжающей организации ООО «Тепловик».
Филипповского муниципального образования.
Таблица 1.1
	№ п/п
	Улица, дома
	Назначение здания

	1
	с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31
	Здание школы


1.2. Источник тепловой энергии
Источником теплоснабжения потребителей тепла Филипповского муниципального образования является водогрейная котельная, работающяя на Глинкинском каменном угле. 
На котельной № 19 установлено два  водогрейных котла типа КВр-0175 К. Котлы с неподвижной колосниковой решеткой и ручной подачей топлива. Для создания разряжения за котлами установлен дымосос. Последняя реконструкция проведена в 2013 г. Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям  не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3.

1.2.1. Характеристика котельной
На водогрейной котельной Филипповского муниципального образования установлено 2 котла с ручной подачей топлива. Котел работает на каменных углях Глинкинского карьера. Последняя реконструкция в 2013 году.
 Основные характеристики котельной представлены в табл.1.2.
Основные характеристики котельной
Таблица 1.2 
Котельная № 19
	Показатель
	Номер котла
	Всего по

котельной

	
	1
	2
	3
	4
	

	Котельная № 19

	Марка котлоагрегата
	КВр-0175 К
	КВр-0175 К
	
	
	2

	Регистрационный номер котла
	10
	9
	
	
	

	Установленная мощность

 Гкал/ч  (проектная)
	0,15
	0,15
	
	
	0,3

	Располагающая  мощность Гкал/ч
	
	
	
	
	0,1025

	Паспортный  к.п.д.  %
	82
	82
	
	
	

	Паспортный удельный расход топлива на выработку    кг.у.т./Гкал.
	217
	217
	
	
	

	Фактический  к.п.д.  %
	68
	68
	
	
	

	Год ввода в эксплуатацию  год.
	2010
	2010
	
	
	2010

	Срок службы   лет.
	8
	8
	
	
	

	Проведение наладочных работ  год.
	
	
	
	
	

	Вид проектного топлива
	уг. каменный
	уг. каменный
	
	
	уг. каменный

	Низшая теплота сгорания проектного топлива    ккал/кг.
	5376
	5376
	
	
	5376

	Используемое топливо

(указывается вид топлива)
	уг.каменный

Глинки
	уг.каменный

Глинки
	
	
	уг.каменный

Глинки


1.2.2 Система водоподготовки котельной
Система водоподготовки представлена механической очисткой сырой воды (табл. 1.3.). Подпитка тепловой сети осуществляется из бака аккумулятора. 
Характеристики оборудования механической очистки сырой воды
Таблица 1.3
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Тип
	Характеристики

	1
	2
	3
	4
	5


	1
	Грязевик вертикальный
	1
	ГВ (ТС-567) Ду 76 Ру 16
	Диаметр условного прохода: Ду 76 мм,

Производительность: 68 т/ч,




1.2.3. Топливо. Вид используемого топлива.
В качестве основного топлива используется каменный уголь Глинкинского месторождения. Резервирование другими видами топлива не предусмотрено.

Характеристики основного вида топлива.

Уголь Глинкинского карьера  ГОСТ Р51 971-2002  Поставщик ООО "Глинки" Характеристики топлива приведены в табл. 1.4. 
Характеристики твердого топлива, полученные во время  испытаний котла
Таблица 1.4
	Наименование параметра
	Обозначение
	Размерность
	Величина

	Влага рабочая
	[image: image2.png]



	%
	14,00

	Зольность рабочая
	[image: image3.png]



	%
	7

	Выход летучих веществ на горючую массу
	[image: image4.png]'S




	%
	45

	Сера аналитическая по бомбе
	[image: image5.png]



	%
	0,7

	Низшая теплотворная способность топлива
	[image: image6.png]



	ккал/кг
	6100

	Содержание горючих в уносе
	[image: image7.png]



	%
	2,7


Топливные резервы.
Котельная работает только на каменном Глинкинском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Нормативный эксплуатационный запас топлива не предусмотрен. Нормативный неснижаемый запас топлива хранится на открытой площадке.

Норматив запасов топлива на котельной определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). Расчет нормативных запасов топлива проводился в соответствии с методикой  /4 /. Значения  результатов расчетов нормативных запасов топлива сведены в табл. 1.5, 1.6, 1.7.

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ. Тыс. т.)
 Таблица 1.5
	Вид топлива
	Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут.
	Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива,  т
	Коэфициент перевода натурального топливав в условное
	Количество суток для расчета запаса
	ННЗТ. Тыс. т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Глинкинский каменный уголь
	2,4
	0,25
	1,25
	0,666
	7
	0,0009


Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ. Тыс. т.)
 Таблица 1.6
	Вид топлива
	Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут.
	Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива,  т
	Коэфициент перевода натурального топлива в условное
	Количество суток для расчета запаса
	НЭЗТ. Тыс. т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Глинкинский каменный уголь
	2,4
	0,25
	1,25
	0,666
	45
	0,056


Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)
  Таблица 1.7
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива  (ОНЗТ),  тыс. т.
	Неснижаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.)
	Эксплуатационного запаса топлива (ННЗТ) тыс. т.)

	1
	2
	3
	4

	Глинкинский каменный уголь
	0,3
	0,009
	0,056


1.2.4. Регулирование отпуска тепловой энергии
Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется  его температура. 

Температурный график теплоносителя представлен в табл. 1.8.  При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя
Таблица 1.8.
	Температура
	Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер

	Наружного

воздуха
	В подающем

трубопроводе
	В обратном

трубопроводе
	5-10м/с
	До 15м/с
	До 20м/с
	До 25м/с

	+10
	37
	32
	39
	40
	42
	44

	+8
	41
	35
	43
	44
	46
	48

	+6
	45
	38
	46
	47
	49
	50

	+4
	48
	41
	50
	52
	54
	56

	+2
	52
	45
	54
	56
	58
	60

	-0
	55
	46
	57
	59
	62
	64

	-2
	57
	48
	59
	61
	64
	66

	-4
	59
	49
	61
	65
	67
	70

	-6
	61
	51
	63
	65
	68
	71

	-8
	63
	52
	65
	67
	69
	72

	-10
	65
	53
	68
	70
	72
	74

	-12
	68
	55
	70
	73
	75
	77

	-14
	71
	57
	74
	76
	78
	80

	-16
	73
	58
	75
	77
	79
	81

	-18
	75
	59
	78
	80
	82
	84

	-20
	78
	61
	80
	83
	85
	87

	-22
	81
	63
	83
	85
	87
	89

	-24
	83
	64
	85
	87
	89
	91

	-26
	85
	65
	86
	88
	91
	95

	-28
	87
	66
	89
	92
	95
	

	-30
	89
	67
	92
	95
	
	

	-32
	91
	68
	92
	
	
	

	-34
	93
	69
	95
	
	
	

	-37
	95
	70
	
	
	
	


1.2.5. Учет тепловой энергии 

Учет отпуска тепловой энергии потребителям не организован.
Среднегодовая загрузка оборудования.
Оборудование котельной загружено только в отопительный сезон и процент загрузки составляет 60-70%. Анализ оперативной документации отсутствует.
Рекомендации

 а) установить приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;
б) вести мониторинг отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей
Тепловые сети Филипповского муниципального образования проложены в непроходных ж/бетонных каналах в двухтрубном исполнении. Схема сетей - тупиковая. Трубопроводы – стальные, IV категории, марка стали Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами. 

Способ прокладки тепловых сетей подземный, в непроходных каналах (лотки бетонные). Изоляция – минераловатные скорлупы. Тепловые камеры выполнены из кирпича, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

Работа насосного оборудования котельной автоматизирована. Регулирующая арматура: задвижка чугунная. Запорная арматура: кран шаровый. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котлах установлены предохранительные клапаны 

Характеристики существующей трассы представлена в табл. 1.9.
Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г)
 Таблица  1.9
	Номер камеры
	Номер участка
	Диаметр трубопрово-да, мм
	Длина трубопровода, м
	Тип прокладки трубопровода
	Изоляция трубопровода
	Примечания

	ТК-1
	1
	100
	51
	Канал не проходной
	Скорлупы минераловатные
	


Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии сопровождается графическим материалом.
Энергетические балансы тепловых сетей представлены в табл. 1.10.
Энергетические балансы тепловых сетей
Таблица 1.10
	Балансы теплоносителя котельной
	Значение

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/год
	588,02

	Тепловая энергия, отпущенная в сеть, подающий трубопровод, Гкал/год
	588,02

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	-


1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
На территории Филипповского муниципального образования для обслуживания здания школы в качестве теплоисточников работает четыре водогрейной котельной.
Данные по зоне действия котельной представлены в табл.  1.11.
Зона  действия котельной № 19 с. Филипповск
Таблица 1.11
	№ п/п
	Улица, дома
	Назначение здания

	1
	с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31
	Здание школы


1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в табл. 1.12.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год

Таблица 1.12
	№ п/п
	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/год

	1
	с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31
	Здание школы
	0,1025
	588,02

	
	Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения

ИТОГО
	0,1025
	588,02


Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены Постановлением Правительства РФ №306 от 23 мая 2006 г. и составляют  не менее 0,037 Гкал/м2. 
1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
Общая установленная мощность основного оборудования – 0,3 Гкал/ч

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве по каждой котельной – резервирование потребителей первой категории, Восточная Сибирь):  0,1975 Гкал/ч

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,001 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,1975 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки котельной представлены в табл. 1.13.
Перспективный баланс тепловой мощности котельной.       
 Таблица 1.13
	Перспектива. год
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975


1.7.  Баланс расхода теплоносителя
В тепловых сетях котельной Филипповского муниципального образования потери теплоносителя обуславливаются разбором теплоносителя организациями, технологическими расходами а также аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака запаса холодной воды Водоподготовка не осуществляется. Баланс  теплоносителя представлен в табл. 1.14.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 1.15.

Баланс теплоносителя котельной
Таблица 1.14
	Перспектива. год
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Аварийные утечки,  т /ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Технологические расходы,   т /ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Перспективные показатели расхода топлива котельной.

Таблица 1.15
	Показатель
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) тонн
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна)
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


Котельные работают только на каменном угле Глинкинского разреза. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Оперативный запас топлива хранится на открытой площадке. Норматив запасов топлива на котельной сведен в табл. 1.16.
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)
 Таблица 1.16
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива  (ОНЗТ),  тыс. т.
	Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.)
	Эксплуатационный запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.)

	1
	2
	3
	4

	Глинкинский каменный уголь
	0,056
	0,012
	0,003


Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок и изменения потерь в сетях отражен в табл. 1.17 и 1.18. 

Перспективный топливный баланс.  Приходная часть
Таблица 1.17
	Приход
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Статья прихода т/год
	

	Остаток от предыдущего года, т/год
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Приобретено,  т/год,
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Всего, т/год
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342


Перспективный топливный баланс Расходная часть
Таблица 1.18
	Расход
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Статья расхода т/год
	

	Обеспечение работы котлов т/год
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Резервный остаток т/год
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Всего
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336


1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В табл. 1.19 представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «Тепловик»

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации

ООО «Тепловик»

                                          Таблица 1.19
	Наименование организации
	ООО «Тепловик»

	Адрес организации
	Юридический адрес: 665391, Иркутская область, Зиминский   район,   с. Ухтуй,   ул. Совхозная,  15  

Почтовый адрес: 665390, Иркутская область, г Зима, ул. Меренова,8.  

	Ф.И.О. руководителя
	Тужик Иван Иванович

	Контактный телефон ((код) номер телефона)
	8(395-54) 3-29-36

	ИНН/КПП
	3806002376/380601001

	ОГРН
	1053806020091

	Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)
	Фактический - 2012 г.



	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1
	Сырье и основные материалы
	тыс. руб. 
	869,2

	2
	Вспомогательные материалы, вода
	тыс. руб.
	151,0

	3
	Материалы на ремонт
	тыс. руб. 
	1664,8

	4
	Топливо
	тыс. руб. 
	5236,7

	5
	Энергия на технологические цели
	тыс. руб. 
	3606,3

	6
	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	5512,8

	7
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1664,9

	8
	Амортизация основных фондов
	тыс. руб.
	612,8

	9
	Прочие расходы, в т.ч.
	тыс. руб.
	3704,5

	10
	Избыточные доходы 
	тыс. руб.
	0,0

	12
	Итого расходы
	тыс. руб. 
	23023,0

	13
	Прибыль , в т.ч.
	тыс. руб.
	400,2

	15
	на соцразвитие
	тыс. руб.
	82,7

	16
	на прочие цели
	тыс. руб.
	83,3

	18
	налог по УСН
	тыс. руб.
	234,2

	20
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	23423,2

	21
	выработка
	 
	7,29110

	22
	с/н
	 
	0,560

	23
	отпуск в сеть
	 
	6,7311

	25
	Полезный отпуск теплоэнергии
	тыс. Гкал
	6,73110

	26
	население
	 
	6,21489

	27
	бюджетные
	 
	0,51621

	28
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал 
	3479,85


1.10.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
ООО «Тепловик» тарифы на энергоносители по состоянию на 2023г. представлены в табл. 1.20.
Тарифы на энергоносители по состоянию на 2023г
Таблица 1.20
	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Тепловая энергия
	2131,55  руб/Гкал


1.11.  Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

К снижению качества теплоснабжения приводит следующее:

1. Наличие аварийных участков тепловых сетей.
2. Отсутствие приборов учета на котельной и приборов учета водоразбора горячей воды у потребителей.
3. Некачественная теплоизоляция трубопроводов ТС.

4. Некачественное проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения зданий

5. Отсутствие хим. водоподготовки и  деаэрации подпитки тепловой  сети
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

1.  Отсутствие утвержденного перспективного плана развития систем теплоснабжения. 

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Отсутствие крытого топливного склада, что не позволяет сформировать нормативный эксплуатационный запас топлива 
Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания Ростехнадзора выдавались в установленном порядке. Устранение нарушений эксплуатации теплового оборудования котельной осуществлялось  своевременно. Замечаний о невыполнении предписаний нет. 

Глава 2.  существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
А. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Филипповского муниципального образования. 
В табл. 2.1 представлены данные о потреблении тепла  на цели теплоснабжения потребителями котельной. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2023г.
Базовый уровень потребления тепла
  Таблица 2.1

	№ п/п
	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4

	1
	с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31
	Здание школы
	0,1025

	
	ИТОГО:
	0,1025


Б. Прогнозы приростов на каждом этапе площадей объектов теплопотребления строительных фондов за 2023-2030гг. Таблица 2.2
Таблица 2.2

	Наименование объекта теплопотребления
	Площадь объектов теплопотребления, м2

	
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Филипповск,

ул. Терешковой, 31
	Здание школы
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590

	Перспективные объекты теплопотребления
	

	Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	

	Многоквартирные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	

	Многоквартирные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Площадь строительных фондов ИТОГО
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590
	590

	Прирост площади строительных фондов ИТОГО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В табл.2.3 приведены предварительные данные на перспективное развитие теплоснабжения Филипповского муниципального образования.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Таблица 2.3
	Наименование объекта теплопотребления
	Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч

	
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адрес объекта теплопотребления
	Назначение объекта теплопотребления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	с. Филипповск, ул. Терешковой, 31
	Здание школы
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Перспективные объекты теплопотребления
	 

	 Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	 

	Многоквартирные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения
	 

	Многоквартирные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Индивидуальные жилые дома
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественные здания
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем теплопотребления ИТОГО
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	Прирост объема теплопотребления ИТОГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Раздел не разрабатывается на основании п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» - разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек. 

Глава 4. существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Общая установленная мощность основного оборудования – 0,3 Гкал/ч

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве по каждой котельной – резервирование потребителей первой категории, Восточная Сибирь):  0,1975 Гкал/ч

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,001 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,1975 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки котельной представлены в табл. 4.1.
Величина технического резерва должна составлять 30% от располагаемой мощности.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной.
 Таблица 4.1

	Перспектива. год
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025
	0,1025

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975
	0,1975


Глава 5. мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа города федерального значения

Возможным сценарием развития теплоснабжения муниципального образования является перевооружение существующих котельных. Другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения не предусмотрены. 
Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: теплоснабжение потребителей от действующих источников тепловой энергии, плановый ремонт и замена установленного оборудования. 
Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии.
Глава 6. существующие и Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
В тепловых сетях Филипповского муниципального образования потери теплоносителя обосновываются технологическими расходами, а также аварийными утечками. Тепловые сети подпитываются из бака аккумулятора. Водоподготовка не осуществляется. Перспективные балансы теплоносителя представлены в табл. 6.1
Перспективные балансы теплоносителя Котельной.
Таблица 6.1.

	Перспектива. год
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Аварийные утечки,  т /ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Технологические расходы,   т /ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нормативные потери теплоносителя при передаче ее до потребителя, т /ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (ИЛИ) модернизации источников тепловой энергии 

Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельной. 

Рекомендуется сооружение крытого топливного склада. 

До 2030 года необходимо произвести техническое перевооружение и (или) модернизацию теплоисточников в части замены изношенного и устаревшего оборудования на более современное.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (ИЛИ) модернизации тепловых сетей 

По результатам обследования тепловых сетей системы теплоснабжения Филипповского муниципального образования можно сделать следующие выводы: 

1 Отсутствие приборов учета водоразбора горячей воды.

2 Некачественная теплоизоляция трубопроводов ТС

3 Некачественное проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения зданий

4 Отсутствие хим.водоподготовки и деаэрации подпитки тепловой сети.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Отсутствие утвержденного перспективного плана развития систем теплоснабжения. 

Рекомендуется:

Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя на выходе котельных. 

На тепловых сетях улучшить качество изоляции 

На котельной установить навес для топлива, что позволит сформировать нормативный  запас. 
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

Раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием систем горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы 

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в табл. 10.1.
Перспективные показатели расхода топлива котельной.
Таблица 10.1.
	Приход
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Статья прихода т/год
	

	Остаток от предыдущего года, т/год
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	Приобретено,  т/год,
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Всего, т/год
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342
	342


	Расход
	2012г – 2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Статья расхода т/год
	

	Обеспечение работы котлов т/год
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	Резервный остаток т/год
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36

	Всего
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336
	336


Глава 11. оценка надежности теплоснабжения

Данные для расчета оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам отсутствуют.       
Данные для расчета оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки отсутствуют.

Данные для расчета оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствуют.
Для повышения надежности теплоснабжения потребителей рекомендуется:

1. Резервирование 
2. Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.
3. Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

4. Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

5. Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

· Оперативного журнала;

· Журнала обходов тепловых сетей;

· Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

· Заявок потребителей.      

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация не планируется.

Глава 13. индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

ж) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

з) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

и) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения); 

к) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения). Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 13.1. Индикаторы, относящиеся к источникам комбинированной выработки исключены в связи с отсутствием таких источников на территории муниципального образования.

Таблица 13.1

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес теплоисточника
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час)
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%)
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации  тепловых сетей (лет)
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в

утвержденной схеме теплоснабжения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная 19
	с. Филипповск, ул. Терешковой, 24а
	-
	-
	217
	-
	34
	50
	0
	10
	-
	-


Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей производятся при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения. На момент данной актуализации схемы строительство, реконструкция, техническое перевооружении и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей не запланировано.
Глава 15. реестр единых теплоснабжающих организаций
В настоящее время на территории Филипповского муниципального образования, функционирует две теплоснабжающих организаций - ООО «Тепловик». Компании помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляют коммунальные услуги  теплоснабжения физическим и юридическим лицам. 

Абонентам ООО «Тепловик» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии, разработке проектов для подключения к сетям, согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.
Глава 16. реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружения на них, а также мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.
Глава 17. замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Замечания и предложения, поступившие при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Глава 18. сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актулизированной схеме теплоснабжения
Актуализированы следующие разделы схемы теплоснабжения:

Обосновывающие материалы:

Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения;

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя;

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения;

Раздел 8. Перспективные топливные балансы;

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

Глава 2.  существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

Глава 4. существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Глава 5. мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа города федерального значения;

Глава 6. существующие и Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителе, в том числе в аварийных режимах;

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (ИЛИ) модернизации источников тепловой энергии;

Глава 10. Перспективные топливные балансы;

Глава 11. оценка надежности теплоснабжения;

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию;

Глава 13. индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Глава 15. реестр единых теплоснабжающих организаций;

Глава 16. реестр мероприятий схемы теплоснабжения.
Список литературы

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

4. Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. МДС 41-4.2000. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

6. Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280); 

7. Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий руководством. - М.:- АВОК-8-2007.

8. Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. N 1628.

9.  Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. N 1628.

10. ПУЭ; МПОТ; ПТЭ – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2011 – 688 с., ил.

11. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377 г. 

12. К.Ф.Роддатис, А.Н. Полтарецкий «Справочник по котельным установкам малой производительности»-М. :Энергоиздат,1989.-488с.

13. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003.
14. Постановление Правительства Росссийской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

15. Свод правил СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 944/пр);

16. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

17. Генеральный план поселения Филипповского муниципального образования, утверждённый решением думы Филипповского муниципального образования № 36 от 07.11.2013 г.
Инв. № подл.


� NUMPAGES  \* MERGEFORMAT �82�





Подп. и дата





Взам. инв. №





Инв. № дубл.





Подп. и дата






































4
38

